## Трансформаторы

### 1.Определения и классификация.

Трансформаторами называются электромагнитные устройства, имеющие две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенные для изменения величины переменного напряжения (тока). Трансформатор состоит из ферромагнитного магнитопро-вода (сердечника) и расположенных на нем обмоток. Обмотка, подключаемая к источнику преобразуемого напряжения, называется первичной, а обмотки, к которым подключены потребители электрической энергии, - вторичными. В зависимости от назначения трансформаторы подразделяются на трансформаторы питания, согласующие и импульсные.

Трансформаторы питания применяются в блоках питания радиоустройств и служат для получения переменных напряжений, необходимых для нормального функционирования аппаратуры. Условно они подразделяются на маломощные ( выходная мощность до 1 кВт ) и мощные ( выходная мощность более 1 кВт), низковольтные ( напряжение на обмотках не превышает 1000 В ) и высоковольтные. Кроме того, трансформаторы питания дополнительно классифицируются по частоте преобразуемого напряжения. По конструкции к трансформаторам питания близки дроссели. По существу это однообмоточные трансформаторы, предназначенные для последовательного включения в цепи пульсирующего тока в целях устранения пульсаций этого тока.

Согласующие трансформаторы предназначены для изменения уровня напряжений ( токов ) электрических сигналов, несущих полезную информацию. Они позволяют согласовать источник сигналов с нагрузкой при минимальном искажении сигнала. Вместе с активными элементами (транзисторами, лампами ) они входят в состав устройств, усиливающих электрические колебания, занимающие широкую полосу частот. Различают входные, межкаскадные и выходные трансформаторы. Входные трансформаторы включаются на входе усилительного устройства и согласуют выходное сопротивление источника сигналов, например микрофона, с входным сопротивлением усилителя. Так как уровень входных сигналов сравнительно невелик, то эти трансформаторы должны быть хорошо защищены от воздействия внешних магнитных полей. Межкаскадные трансформаторы согласуют выходное сопротивление предыдущего каскада с входным сопротивлением последующего. Выходные трансформаторы согласуют выходное сопротивление усилителя с внешней нагрузкой. Эти трансформаторы должны обеспечивать передачу большой мощности от усилителя в нагрузку.

Импульсные трансформаторы предназначены для формирования и трансформации импульсов малой длительности. Основным требованием, предъявляемым к импульсным трансформаторам, является требование малых искажений формы трансформируемого импульса.

Несмотря на различие функций трансформаторов, основные физические процессы, протекающие в них, одни и те же. Поэтому трансформаторы различного схемного назначения имеют однотипную конструкцию.

### 2.Магнитопроводы трансформаторов.

Магнитопроводы служат для обеспечения возможно более полной связи между первичной и вторичной цепями и увеличения магнитного потока.

Выбор материала зависит от назначения и свойств трансформатора. Для трансформаторов питания широкое распространение получили холоднокатанные стали марок 3411-3424. В этих сталях при холодной прокатке получается ориентация кристаллов вдоль направления проката, благодаря чему удается получить более высокую индукцию и меньшие потери. Для трансформаторов применяют три типа магнитопроводов:

стержневой, броневой и кольцевой. По конструкции броневые сердечники подразделяют на собранные из штампованных пластин и ленточные.

Трансформаторы со стержневым магнитопроводом (рис. 2.35, а и б) имеют неразветвленную магнитную цепь, на двух его стержнях располагают две катушки с обмотками. Такую конструкцию используют обычно для трансформаторов большой и средней мощности, так как наличие двух катушек увеличивает площадь теплоотдачи и улучшает тепловой режим обмоток. Трансформаторы с броневым сердечником (рис.2.35, в и г) имеют разветвленную магнитную цепь, обмотки в этом случае размещаются на одной катушке, располагаемой на центральном стержне магнитопровода. Такие магнитопроводы используют в маломощных трансформаторах.

пластинчатые магнитопроводы ( рис 2.35), а и в ) собирают из отдельных штампованных Ш - образных или П - образных пластин толщиной 0,35-0,5 мм и перемычек. При сборке встык все пластины составляются вместе и соединяются перемычками. Магнитопровод в этом случае состоит из двух частей, что позволяет получить воздушные зазоры в магнитной цепи, необходимые для нормальной работы трансформаторов, у которых через обмотки помимо переменного тока протекает постоянный ток. При сборке внахлест пластины чередуются так, чтобы у соседних пластин разрезы были с разных сторон, что обеспечивает отсутствие воздушного зазора в магнитопроводе. При этом уменьшается его магнитное сопротивление, однако при этом возрастает трудоемкость сборки. Для уменьшения потерь на вихревые токи пластины изолируют друг от друга слоем оксидной пленки ( отжигом пластин ), лаковым покрытием или склеивающей суспензией.

Ленточные магнитопроводы ( рис.2.35, б и г ) получают путем навивки ленты трансформаторной стали толщиной 0,1-0,3 мм, после чего “витой сердечник” разрезают и получают два С-образных сердечника, на один из С-образных сердечников устанавливают катушки с обмотками, а затем вставляют второй С-сердечник. Для получения минимального немагнитного зазора в магнитопроводе торцы сердечников склеивают пастой, содержащей ферромагнитный материал. Если необходим зазор, то в месте стыка двух сердечников устанавливают прокладки из бумаги или картона требуемой толщины. В случае броневого ленточного сердечника применяют одну катушку с обмотками и четыре С-образных сердечника. Ленточная конструкция сердечников позволяет механизировать процесс изготовления трансформаторов. При этом трудоемкость процесса установки сердечника в катушку уменьшается, а отходы материалов сокращаются. Достоинством ленточных сердечников является также то, что потери в таких сердечниках меньше, чем в пластинчатых, благодаря чему удается сократить размеры и массу трансформатора. Это происходит потому, что в пластинчатых сердечниках часть магнитных силовых линий проходит перпендикулярно направлению проката, а в ленточных линии поля расположены вдоль направления проката по всей длине магнитопровода.

Трансформаторы на тороидальных сердечниках ( рис2.35, д ) наиболее сложные и дорогие. Основными преимуществами их являются очень незначительная чувствительность к внешним магнитным полям и малая величина потока рассеяния. Обмотки в трансформаторе наматывают равномерно по всему тороиду, что позволяет еще более уменьшить магнитные потоки рассеяния.

### 3.Физические основы функционирования трансформаторов.

Функционирование трансформаторов основано на связи цепей через магнитный поток (рис.2.36).

При подключении к первичной обмотке, имеющей W1 витков, переменного напряжения u1=U1msint в ней потечет переменный ток  i1(t) и возникнет магнитный поток Ф1(t), который в основном будет замыкаться через магнитопровод и пронизывать как витки первичной обмотки, так и вторичной, имеющей W2 витков, в результате чего в первичной обмотке индуцируется ЭДС  e1(t) а во вторичной  i2 (t). Наличие ЭДС e2 (t) вызовет появление тока  i2 (t) во вторичной обмотке и на нагрузочном резисторе Rн появится напряжение u2 (t).

Ток  i2 (t) создаст магнитный поток Ф1(t), направленный навстречу потоку Ф1(t), в результате чего в магнитопро-воде установится результирующий магнитный поток Фc(t). Незначительная часть потока, создаваемого током  i1(t), замыкается не через магнитопровод, а через воздух.

Этот поток называется потоком рассеяния Фs1(t), точно также существует поток рассеяния вторичной обмотки  Фs2(t)

В правильно сконструированном трансформаторе потоки рассеяния ничтожно малы и ими можно пренебречь.

В соответствии с вторым законом Кирхгофа напряжение u1 (t)  должно быть равно сумме падения напряжения на активном сопротивлении провода первичной обмотки и двух ЭДС, обусловленных потоками Фc(t) и Фs1(t), сцепленными с первичной обмоткой:

|  | (2.58) |
| --- | --- |

Соответственно для вторичной обмотки

|  | (2.59) |
| --- | --- |

Величина ЭДС, индуцируемой в первичной обмотке, определяется скоростью изменения магнитного потока:

Действующее значение этой ЭДС (В) равно

|  | (2.60) |
| --- | --- |

Магнитный поток Фт можно выразить через индукцию Вт

Фт = ВтSc

где Sc - площадь поперечного сечения сердечника, см2.

Тогда величина ЭДС (В) первичной обмотки

| Е1 = 4,44fW1BтSc .10-4 | (2.61) |
| --- | --- |

Соответственно, ЭДС (В) вторичной обмотки

| Е1 = 4,44fW2BтSc .10-4 | (2.62) |
| --- | --- |

Из соотношений (2.61) и (2.62) следует, что

Это отношение называется коэффициентом трансформации.

Используя уравнение Кирхгофа и произведя пересчет переменных и параметров из вторичной цепи в первичную и переход к действующим значениям токов и напряжений, можно составить эквивалентную схему трансформатора, (рис.2.37), в которой R`2 = R2/n2, L`s2 = Ls2/n2, R`н = Rн/n2, U`2 = U2n, I`2 = I2/n . L1 представляет собой индуктивность (мкГн) первичной обмотки, которая равна

| L1 = 12,6 cW12Sc.10-3 / lc | (2.63) |
| --- | --- |

гд c - магнитная проницаемость сердечника, зависящая от величины индукции В,

Sc-площадь поперечного сечения сердечника, см2

lc  - средняя длина силовой линии в сердечнике, см.

Резистор Rп  учитывает потери в сердечнике на вихревые токи и перемагничивание.

Ток , протекающий через первичную обмотку трансформатора, содержит активную составляющую I1a и реактивную составляющую  I1р

|  | (2.64) |
| --- | --- |

Активная составляющая тока определяется потерями в сердечнике Pc , потерями в меди Рм и мощностью, потребляемой нагрузкой, подключенной к вторичной обмотке:

|  | (2.65) |
| --- | --- |

Реактивная составляющая тока первичной обмотки определяется реактивным сопротивлением обмотки

|  | (2.66) |
| --- | --- |

Подставляя величину L1 (2.63) и U1 1 (2.61) получим

|  | (2.67) |
| --- | --- |

где k - числовой коэффициент, получающийся в ходе подстановки (2.61) и (2.63) в (2.66). Он характеризует функциональную связь между индукцией и напряженностью магнитного поля Нс ,  следовательно,

Значит уравнение (2.67) может быть представлено в виде

|  | (2.68) |
| --- | --- |

Следовательно, изменяя напряженность магнитного поля Нс , выраженную в ампер-витках на сантиметр, можно изменять величину реактивного тока I1p

При расчете трансформаторов обычно выбирают оптимальное значение Bт,исходя из необходимости получения наименьших потерь в сердечнике. Поэтому по изиестной величине Bт определяют требуемую напряженность поля Нс (рис.2.38), измеряемую в ампер-витках.

### 2.4.4. Потери в трансформаторах.

Под потерями в трансформаторе понимается мощность Рс, затрачиваемая на перемагничивание и вихревые токи в сердечнике, и мощность Рм затрачиваемая на нагрев обмоток.

В конечном счете мощность потерь выделяется в виде тепла, которое должно быть рассеяно в окружающую среду.

Потери на вихреаые токи зависят от удельного сопротивления материала сердечника и от частоты магнитного поля. Чтобы уменьшить эту составляющую потерь, для сердечников применяют специальные трансформаторные стали с большим удельным сопротивлением. Кроме того сердечники изготовляют из тонких листов, изолированных друг от друга. Чем выше частота тока, тем больше потери на вихревые токи, поэтому сердечники трансформаторов, работающих на высоких частотах, делают из более тонкого металла.

Потери па перемагничивание (гистерезис) зависят от максимальной индукции в сердечнике: чем больше индукция, тем больше площадь петли гистерезиса и тем больше потери. Обычно при расчетах потери на перемагничивание и вихревые токи не разделяют и свойства материала оценивают удельными потерями  Рсуд , т.е.потерями, отнесенными к 1 кг материала:

|  | ( 2.69) |
| --- | --- |

где а-эмпирический коэффициент; z = 23.

Потери в сердечнике зависят от массы сердечника Gc:

| Рс = Рс.уд.Gc | (2.70) |
| --- | --- |

На рис.2.39 представлены эмпирические зависимости удельных потерь от индукции.

Величину индукции можно определить из (2.61), приняв в нем ЭДС индукции равной подводимому напряжениюU1;

|  | (2.71) |
| --- | --- |

Из (2.71) следует, что увеличивая число витков первичной обмотки трансформатора и площадь сечения сердечника, можно снизить индукцию Bт, а следовательно, потери в сердечнике.

Потери на нагрев обмоток определяются соотношением

|  | ( 2.72) |
| --- | --- |

где р - удельное сопротивление провода,

l1 и l2 - длина провода первичной и вторичной обмоток, соответственно,

Sп1 и Sп2 - площадь поперечного сечения провода первичной и вторичной обмоток, соответственно.

Длина провода

| l1 = lCP1W1 , l2 = lCP2W2 | (2.73) |
| --- | --- |

где  lср- средняя длина витка, зависящая от типа сердечника и расположения на нем обмотки.

Площадь поперечного сечения провода можно выразить через площадь окна S0, занимаемую медью соответствующей обмотки:

|  | ( 2.74) |
| --- | --- |

Подставляя  l1 ,  l2 , Sп1  и Sп2  в  (2.72), легко установить, что потери в меди пропорциональны квадрату числа витков, а число витков, как это следует из (2.71), обратно пропорционально индукции Bт.Следовательно ,

|  | ( 2.75) |
| --- | --- |

Из того, что с ростом индукции Bт  потери в сердечнике возрастают (2.69), а потери в меди уменьшаются (2.75), следует, что существует такое значение индукции, при котором суммарные потери в трансформаторе минимальны (рис.2.40 ).

Это значение зависит от свойств материала сердечника, частоты подводимого напряжения и ряда других причин (мощности трансформатора, размещения на нем обмоток и т. д.). В табл.2.8 приведены полученные экспериментально оптимальные значения индукции, которыми руководствуются при расчете трансформаторов.

Таблица 2.8

| Материал Магнитопровода | Г,Гц | Bт, Тл, при мощности Р2, Вт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4-100 | 100-250 | 250-300 | 300-600 | 600-1000 |
| Э424, толщина 0,08-0,15 мм | 400 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Э413, толщина 0,35 мм | 50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

### 2.4.5.Основные принципы расчета трансформаторов.

Расчет трансформатора в общем случае представляет задачу, в которой число неизвес

тных больше числа связывающих их уравнений. Поэтому приходится пользоваться некоторыми эмпирическими исходными величинами, полученными на основе ранее спроектированных трансформаторов. Покажем это на примере расчета трансформатора питания.

В качестве исходных данных для расчета трансформаторов питания берутся величины первичного и вторичного напряжений U1 и U2, ток вторичной обмотки I2, и частота напряжения  f .Если требуется несколько вторичных обмоток, то задаются значения U1 и U2  для каждой.

Расчет начинается с определения суммарной мощности вторичных обмоток и выбора соответствующего этой мощности магнитопровода (табл.2.9). Затем по табл.2.8 выбирается оптимальная величина максимальной индукции Bт  и рассчитывается ЭДС (В), наводимая в одном витке

| e = 4,44Bт fSc . 10-4. | (2.76) |
| --- | --- |

На втором этапе определяются параметры обмоток. Для определения числа витков можно было бы просто поделить заданное напряжение на ЭДС, наводимую в одном витке, однако этого недостаточно. Необходимо еще учесть падение напряжения на обмотках, значения которых зависят от мощности трансформатора. На рис.2.41 приведены графики рекомендуемых значений падения напряжения U, выраженные в процентах, в зависимости от мощности трансформатора.

С учетом падения напряжения в обмотках ЭДС в первичной обмотке должна быть равна

, а во вторичной обмотке .

Тогда число витков первичной обмотки будет равно  , а вторичной

Для расчета сечения проводов необходимо знать токи, протекающие в обмотках. Токи вторичных обмоток заданы, а ток первичной обмотки необходимо рассчитать.

Он содержит активную и реактивную составляющие . Активная  составляющая тока определяется мощностью Р2 , потребляемой нагрузкой, мощностью Рм, расходуемой на нагрев обмоток, и мощностью Рс  расходуемой на потери в сердечнике.

Составляющая тока первичной обмотки, определяемая мощностью потребляемой нагрузкой, равна  ,  где N - количество вторичных  обмоток.

Составляющая тока первичной обмотки, зависящая от потерь в меди, равна . Для ее нахождения надо знать потери в меди, которые определяются по формуле

,

где U  - падения напряжения в обмотках.

В этой формуле неизвестна величина тока в первичной обмотке I1, который еще не рассчитан, поэтому, исходя из опыта проектирования,

задаются ориентировочным значением этого тока

Величина , уже рассчитана, а значение коэффициента k определяется по табл.2.10.

Таблица 2.10

| Частота т,Гц | К при Р2, Вт |
| --- | --- |
|  | 15-50 | 50-100 | 150-300 | 300-1000 |
| 50 | 1,75 | 1,27 | 1,15 | 1,14 |
| 400 | 1,35 | 1,23 | 1,1 | 1,07 |

Составляющую тока первичной обмотки, зависящую от потерь в сердечнике, определяют по формуле  . Потери в сердечнике зависят от максимальной индукции в сердечнике  ( рис. 2.39) и массы сердечника (2.70).

Реактивная составляющая тока I1р определяется (2.68):  . Величина  Нс находится по графику зависимости    Bт = f (Н)   для выбранного материала сердечника (рис. 2.38)

После расчета всех составляющих тока рассчитывают полный ток первичной обмотки. Если результат совпадает с ориентировочным значением тока  I1, которым задавались предварительно, то расчет продолжают. Если же результат расчета существенно отличается от ориентировочного значения, то расчет потерь в меди повторяют задавшись другим значением тока  I1.

Затем выбирают плотность тока в обмотках, которая влияет на количество тепловой энергии, выделяемой в обмотках. Чем она меньше, тем больше диаметр провода, но при этом возникает опасность, что обмотка не разместится в окне маг-нитопровода Рекомендуемые значения плотности тока приведены на рис.2.42.

Таблица 2.9

Основные параметры ленточных магнитопроводов ШЛ ( сталь 3424 толщиной 0,08, f = 400 Гц), ШЛМ и ПЛМ ( сталь 3413 толщиной 0,35 мм, f =50Гц)

| Тип Магнитопровода | Размеры магнитопровода | Поперечное сечение магнитопроводов SC, см2 | Длина магнитной силовой линии IC,см | Вес магнитопровода GC, Г | Ширина обмотки I, мм | Толщина гильзы г мм | Внешний Периметр Сечения Гильзы М, мм | Суммарная мощность со вторичных обмоток, Вт | Тепловое сопротивление катушки Rтк, град \Вт | Тепловое сопротивление границы магнитопровод - воздух RТМВ, Град\Вт | Тепловое сопротивление трансформатора Rт, Град\Вт | Конструктивная постоянная А : 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a, мм с, мм | с, мм | h, мм | b, мм |  |  |  |  |  |  | f=50 Гц | f=400Гц |  |  |  |  |
| ШЛ 66,5 ШЛ 6 | 3 | 6 | 15 | 6,5 12,5 | 0,33 0,64 | 5,1 | 13 25 | 12 | 0,7 | 30,6 42,6 |  | 4 10 | 120 119 | 46 29 | 108 90 | 1,97 2,96 |
| ШЛ 8 ШЛ 8 ШЛ 8 ШЛ 8 | 4 | 8 | 20 | 8 10 12,5 16 | 0,54 0,68 0,85 1,09 | 6,8 | 29 36 45 57 | 17 | 0,7 | 37,6 41,6 46,6 53,6 |  | 12 15 20 24 | 72 71 71 70 | 30 26 22 17 | 67 63 59 54 | 3,4 3,95 4,55 5,07 |
| ШЛ 10 ШЛ 10 ШЛ 10 ШЛ 102 | 5 | 10 | 25 | 10 12,5 16 20 | 0,85 1,06 1,36 1,7 | 8,6 | 57 71 90 114 | 22 | 0,8 | 46,4 51,4 58,4 66,4 |  | 33 42 47 56 | 47 47 47 46 | 20 18 15 13 | 41 39 36 33 | 6,5 6,6 7,7 8,8 |
| ШЛ 12 ШЛ 12 ШЛ 122 ШЛ 122 | 6 | 12 | 30 | 12,5 16 20 25 | 1,17 1,ю63 2,04 2,55 | 10,3 | 100 130 165 200 | 27 | 0,8 | 55,4 62.4 70.4 80,4 |  | 67 80 94 112 | 34 34 33 33 | 14 13 11 9 | 33 31 29 27 | 8,8 9,9 11,5 13,1 |
| ШЛ 16 ШЛ 16 ШЛ 16 ШЛ 16 | 8 | 16 | 40 | 16 20 25 32 | 2,18 2,72 3,4 4,35 | 13,6 | 228 295 370 470 | 37 | 0,8 | 70.4 78,4 88,4 102,4 |  | 150 180 230 270 | 28 27 27 27 | 9 8 7 6 | 25 24 23 22 | 16,5 19,2 22,2 25,8 |
| ШЛ 20 ШЛ 20 ШЛ 20 ШЛ 20 | 10 | 20 | 50 | 20 25 32 40 | 3,4 4,25 5,44 6,8 | 17,1 | 460 575 735 920 | 47 | 1,0 | 88 98 112 128 |  | 290 360 440 500 | 23 22 22 21 | 6 5 4 4 | 19 18 17 16 | 26,.7 31,4 36,5 42,3 |
| ШЛ 25 ШЛ 25 ШЛ 25 ШЛ 25 | 12,5 | 25 | 62,5 | 25 32 40 50 | 5.3 6,8 8,5 10 | 21,3 | 900 1150 1440 1800 | 59,5 | 1,5 | 112 126 142 162 |  | 620 720 930 1000 | 17 16 15 15 | 4 3 3 2 | 14 13 12 11 | 43,7 52,2 59,6 70,6 |
| ШЛ 20 ШЛ 20 ШЛ 20 ШЛ 20 | 10 | 12 | 36 | 16 20 25 32 | 2,98 3,72 4,65 5,95 | 12,7 | 289 362 454 580 | 33 | 1,0 | 80 88 98 112 | 9 15 22 34 |  |  | 8 7 6 5 | 26 24 23 22 |  |
| ШЛ 25 ШЛ 25 ШЛ 25 | 12,5 | 15 | 45 | 25 32 40 | 5,81 7,44 9,3 | 15,9 | 708 905 1130 | 42 | 1,5 | 112 126 142 | 60 70 86 |  |  | 5 4 4 | 17 16 15 |  |
| ПЛМ 20 ПЛМ 20 | 20 | 19 | 46 58 | 32 | 6,3 | 19,9 22,3 | 955 1120 | 43 55 | 1,5 | 120 | 100 124 |  |  | 5 | 10 9 |  |
| ПЛМ 25 ПЛМ 25 ПЛМ 25 ПЛМ 25 | 25 | 24 | 36 46 58 73 | 40 | 9,8 | 20,5 22,8 24,9 28,2 | 1570 1750 1910 2160 | 32 42 54 69 | 2 | 150 | 150 190 220 270 |  |  | 3 | 9 8 7 6 |  |
| ПЛМ 32 ПЛМ 32 ПЛМ 32 ПЛМ 32 | 32 | 30 | 46 58 73 90 | 50 | 15,8 | 254,9 28,4 31,3 34,7 | 3140 3420 3800 4200 | 42 54 69 86 | 2,5 | 188 | 330 390 490 580 |  |  |  | 7 5 5 4 |  |

Указанные значения плотности тока являются ориентировочными и могут уточняться после расчета размещения обмоток в окне магнитопровода и проверки температуры нагрева. Зная плотность тока можно рассчитать площадь поперечного сечения провода   и диаметр провода

По найденному значению диаметра провода выбирают ближайший стандартный диаметр и марку провода (табл.2.6).

Следующим этапом расчета является расчет размещения обмоток в окне сердечника. Основание, на котором размещаются обмотки трансформатора, называется каркасом. По конструкции каркасы разделяются на две группы: со щечками (рис.2.43,а) и без щечек-гильзы (рис.2.43,6).

Размеры отверстий аk и bk в каркасе со щечками должны быть на 0,1-0,2 мм больше, чем размеры соответствующей части магнитопровода, а длина каркаса должна быть на 0,5-1,0 мм меньше высоты окна в магнитопроводе. Это обеспечивает свободную установку каркаса на магнитопровод. Толщина стенок каркаса в зависимости от его размеров составляет от 0,7 до 1,5 мм.

Трансформаторы, в которых каркасы катушек выполнены в виде гильз, обладают лучшими технологическими характеристиками, поскольку гильза значительно проще каркаса со щечками и процесс изготовления гильз лучше поддается процессу механизации.

Укладка провода на каркас осуществляется двумя способами: беспорядочно (в навал) и правильными рядами, виток к витку(рядовая намотка). Укладка внавал возможна только при применении каркаса со щечками. Однако, такая намотка применяется крайне редко, так как при хаотическом расположении витков возможно появление больших напряжений между соседними витками, что ведет к пробою изоляции провода и короткому замыканию.

При использовании гильзы применяется рядовая намотка (рис.2.43,б). Сначала на гильзу 1 наматывается первичная обмотка 2, состоящая из нескольких слоев, разделенных изоляционными прокладками 3. Поверх первичной обмотки накладывается межобмоточная изоляция 4, затем наматывается вторичная обмотка 5, поверх которой накладывается наружная изоляция 6. Чтобы исключить спадание провода с гильзы и замыкание его на магнитопровод, обмотка не должна доходить до края гильзы. Ширина кольцевой изоляции Ьиз обычно составляет 1,2-1,5 мм. Чтобы исключить “сползание” крайних витков, ширина каждого последующего слоя должна быть меньше по отношению к предыдущему на один виток.

Расчет размещения обмоток ведется в следующей последовательности:

1. Определяют число витков в каждом слое обмотки

где Ку- коэффициент, учитывающий неплотность укладки провода (табл.2.10),

l- ширина слоя намотки (табл. 2.9),

dизи-диаметр провода в изоляции для рассчитываемой обмотки.

Таблица 2.10

| dиз, mm | 0,06-0,2 | 0,21-0,3 | 0,31-0,4 | 0,41-0,65 | более 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ку | 0,83 | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,95 |

2. Вычисляют число слоев каждой обмотки

где W1- число витков рассчитываемой обмотки. Полученное значение nслi округляется до ближайшего большего целого числа.

После этого проверяют уложится ли обмотка в рассчитанное число слоев с учетом того , что в каждом последующем слое число витков на один меньше, чем в  предыдущем; должно выполняться условие:

Wслinслi  - W Wi

где  nслi,- округленное число слоев,

W -уменьшение числа витков обмотки, округленное по табл. 2.11.

Таблица 2.1

| число слоев | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 0 | 1 | -5 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | 66 | 78 | 91 |

Если это условие не выполняется, то увеличивают число слоев на 1. 3. Рассчитывают толщину каждой обмотки

3. Рассчитывают толщину каждой обмотки

i nслidизi + ( nслi - 1)  изi;

где    изi - толщина межслойной изоляции. При толщине провода до 0,3 мм  применяют конденсаторную бумагу КОН-2 толщиной 0,022 мм;

при проводе 0,3-0,65 мм- электроизоляционную бумагу ЭН-50 толщиной 0,05 мм; для проводов диаметр которых превышает 0,65 мм - кабельную бумагу К-120 толщиной 0,1 2 мм.-

4. Рассчитывают толщину катушки Sk (рис.2.44) с учетом межобмоточной изоляци м, толщины гильзы г  и наружной изоляции н:

где N- число обмоток.

Величина г определяется по таблице 2.9; в качестве межобмоточной м, и наружной изоляции н,  применяются несколько слоев кабельной бумаги К-120. Рассчитанная толщина Sk должна быть меньше ширины окна с (табл. 2.9). Если в результате расчета окажется, что радиальная толщина обмотки больше ширины окна, то следует либо несколько уменьшить диаметр проводов, либо применить сердечник большего размера.

Следующим этапом является расчет потерь в меди:

1. Рассчи тывают среднюю длину витка каждой обмотки

Icpi = M + 2i;

где М- внешний периметр гильзы (табл.2.9),

i  -расстояние от гильзы до середины i- и обмотки (рис. 2.44),

Величина i рассчитывается но формуле:

2. Рассчитывают сопротивление обмоток при температуре +20°С

где  li = IcpiWi  длина провода i- й обмотки.

3. Задаются максимальной температурой катушки и рассчитывают сопротивление обмоток при этой температуре

RTi = Ri (1+0,004T),

где T - превышение температуры над нормальной.

4. Вычисляют падение напряжения на обмотках

Ui = I1RTi

выделяемую в них мощность

Pmi =  I1Ui

и суммарные потери в меди

На заключительном этапе рассчитывают тепловой режим трансформатора. Энергия теряемая в обмотках (Рм) и сердечнике (Рс), выделяется в виде тепла внутри трансформатора, доходит до поверхности и излучается в окружающую среду. В стационарном режиме существует баланс мощностей, при котором выделяемая и излучаемая мощности равны. При этом в каждой точке трансформатора устанавливается постоянная температура, определяющая надежность его работы. Максимальной температурой обладают обмотки трансформатора. Определение распределения температуры внутри трансформатора встречает большие технические трудности, так как условия передачи теплоты от разных точек к поверхности различны, поэтому температур! и>1 и режим трансформатора оценивают некоторой средней величиной  , называемой температурой перегрева, которая определяется эмпирическими формулам и:

для трансформаторов , работающих на частоте 50Гц,

для трансформаторов , работающих на частоте 400 Гц,

где RT, RTMB, RTK-коэффициенты, значение которых приведены в табл.2.9,

RМ - потери в меди, RС - потери в стали.

Температура нагрева обмоток трансформатора Тгр выше температуры окружающей среды Токр на величину температуры перегрева:

Тгр  = Токр +

Температура Тгр должна быть не выше максимальной температуры обмоток, которой  задавались при расчете сопротивления обмоток. Если эта температура  окажется больше допустимой, то следует заново рассчитать трансформатор, применив магнитопровод большего размера, или снизить темпера туру окружающей среды.

Согласующие трансформаторы проектируют так, чтобы вносимые ими частотные и нелинейные искажения не превышали заданных. В области низких частот, частотные искажения обусловлены малой величиной индуктивности первичной обмотки, а в области высоких частот- наличием индуктивности рассеяния и паразитных емкостей. С целью уменьшения индуктивности рассеяния применяют чередование обмоток: сначала наматывают половину первичной обмотки, затем вторичную, после чего вторую половину первичной. В результате обмотка оказы вастся разделенной натри секции. Секционировать можно и вторичную обмотку. Чем больше число секций, тем меньше индуктивность рассеяния.

Нелинейные искажения обусловлены нелинейной зависимостью между напряженностью поля и индукцией в сердечнике. Поэтому при синусоидальном токе первичной обмотки индукция в сердечнике изменяется по закону, отличному от синусоидального. Соответственно ЭДС, наводимая во вторичной обмо тке, будет отличаться от синусоидальной. Чем больше индукция, тем больше нелинейность кривой намагничивания, тем больше нелинейные искажения. Поэтому согласующие трансформаторы работают при небольших значениях индукции. Поскольку величина индукции незначительна потери в стали можно не учитывать. Нагрев согласующего трансформатора определяется в основном потерями в меди.

Требования, предъявляемые к импульсным трансформаторам, существенно отличаются от чех, которые предъявляются к трансформаторам согласования. Основной особенностью этих трансформаторов является работа в широком диапазоне частот. Наиболее часто импульсные трансформаторы используют при длительности импульсов 0,2...100 мкс с длительностью фронта 0,01...0,2 мкс, поэтому для импульсных трансформаторов используют сердечники тороидальной формы, изготовленные w, тонких листов электротехнических сталей или ферритов с высокой магнитной проницаемостью. Для уменьшения индуктивности рассеивания намотку провода осуществляют с малым количеством слоев. Для уменьшения емкости обмотки разделяются на секции.

Обычно трансформа горы рассчитываются для каждого конкретного радиоустройства. Однако в настоящее время все шире применяются унифицированные трансформаторы.

Широкое применение унифицированных трансформаторов дает большой технико-экономический эффект, так как позволяет отказаться от мелкосерийного, а иногда и штучного производств трансформаторов для каждого радиоустройства и перейти к массовому производству на специализированных предприятиях, способных механизировать и автоматизировать производство, повысить надежность и снизить себестоимость,

Трансформаторы являются компонентами конструкции РЭА, которые за последние годы значительно усовершенствованы. Однако по сравнению с другими компонентами РЭА их габариты и вес относительно велики. Поэтому в современной РЭА существует тенденция к сокращению использования трансформаторов.